## 《建筑用制冷技术》

## 实验教学讲义

大连理工大学土木水利实验教学中心

建筑环境与设备工程实验室

2011年10月

### 一. 单级蒸汽压缩式制冷性能实验

#### （一）实验目的

1) 观察运行工况下的蒸汽压缩式制冷循环，了解系统主要部件的工作特点。

2) 掌握制冷系统循环过程以及制冷剂在循环过程中的状态变化。

3) 测定制冷系统工作时的制冷量、放热量以及压缩机的轴功率，并计算该压缩机的制冷系数、制热系数。

#### （二）实验原理

该实验系统是典型的蒸汽压缩式制冷循环，系统的示意图如下：

图1 蒸汽压缩式制冷循环系统示意图

本装置采用的制冷压缩机是冰箱用的全封闭式制冷压缩机。所演示的制冷过程是采用液体气化制冷中的蒸汽压缩式制冷。其工作原理是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程，以完成制冷循环。

冷凝器与蒸发器外有防爆罩，内有盘管。盘管内通自来水，向冷凝器提供冷却水，使气态制冷剂变成液态；向蒸发器提供热水，使制冷剂在蒸发器内吸热而汽化蒸发。实验过程中冷凝器中制冷剂不断增加，当达到一定液位时，没入其中的浮子在浮力的作用下浮起，将阀门打开，使制冷剂返回到蒸发器中，随从而使制冷剂在本装置中自动循环。

- 1) 压缩机制冷量

为了便于观察制冷剂的工作变化状态，循环装置中的冷凝器和蒸发器外壳均由玻璃制成，这样表面和周围空气环境就有传热存在；此外压缩机表面也有散热损失，这些由制冷设备与周围环境空气之间的传热量在计算中应予以考虑（管路部分由于保温，散热量忽略不计）。经事先标定，冷凝器、蒸发器及压缩机与空气环境的传热量为：

蒸发器：qe＝0.8(ta－te)×10-3 kW

冷凝器：qc＝－0.8(ta－tc)×10-3 kW

压缩机：－20×10-3 kW

式中  ta ——实验环境空气温度，℃；

te ——制冷蒸发温度，℃；

tc ——制冷冷凝温度，℃；

式中负号表示设备放热。蒸发器盘管吸热量，即不包括Qe的冷凝器放热量为：

- Qe＝mecp(t1－t2) kW

冷凝器盘管放热量，即不包括Qc的冷凝器放热量为：

- Qc＝mccp(t3－t4) kW

蒸发器制冷量，即在蒸发器侧制冷剂的吸热量为：

- Q1＝Qe＋qe kW

冷凝器制冷量，即在蒸发器侧制冷剂的放热量为：

- Q2＝Qc＋qckW

式中：me，mc——冷冻水、冷却水流量，kg/s；

t1，t2——冷冻水进出口温度，℃；

t3，t4——冷却水进出口温度，℃；

cp——水的定压比热，cp＝4.18kJ/kg。

- 2) 压缩机轴功率

压缩机轴功率一部分直接用于压缩气体，另一部分用于克服摩擦阻力而发热，轴功率为：

- N＝I×V kW

式中：I——电流表读数

- V——电压表读数

- 3) 压缩机制冷系数、制热系数

制冷系数ξ1＝Q1/N；

制热系数ξ2＝Q2/N；

#### （三）实验步骤

1) 启动压缩机前应首先打开冷却水，否则不可开机。回液阀放在自动位置上。

2) 运行初始蒸发压力为负压，冷凝压力大于0Mpa均属正常。注意冷凝器内的压力最大不可超过0.2Mpa。冷凝器的压力可以通过调节冷凝器的冷却水流量来控制，如果调节水量都不能起到作用，可判断系统已渗入空气。

3) 水温过低时，蒸发器内制冷剂的蒸发效果不明显。可将加热器开关阀打开，以提高蒸发器的进水温度。

4) 待系统稳定后，进行实验测定。测定环境温度ta、蒸发温度te、冷凝温度tc、冷冻水进出口温度t1和t2、冷却水进出口温度t3和t4。每10分钟取一组数据，连续3次。

5) 观察各部件的工作过程：

(1) 冷凝器中气态制冷剂被冷却沿着冷却盘管呈滴状流下。

(2) 在蒸发器中，液态制冷剂吸收加热盘管中的热量而沸腾汽化的过程

(3) 压缩机活塞的压缩过程。

6) 测量完毕，先关闭制冷压缩机，过5分钟再关闭供水阀门。

#### （四）实验数据记录及整理

1) 空气环境温度ta＝          ℃

2) 蒸发器热量计算：

| 编号 | 蒸发压力 Pe（pa） | 蒸发温度te （℃） | 冷冻水温度 |  | Qe (kW) | Qe (kW) | 制冷量 Q1(kW) | 平均制冷量kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口t1(℃) | 出口t2(℃) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) 冷凝器热量计算

| 编号 | 冷凝压力 Pc（pa） | 冷凝温度tc （℃） | 冷却水温度 |  | Qc (kW) | Qc (kW) | 制冷量 Q2(kW) | 平均制冷量kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口t4(℃) | 出口t3(℃) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) 电机轴功率

| 编号 | 电流I(A) | 电压V（V） | 电功率N（kW） | 平均电功率kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

5) 制冷系数、制热系数计算

6) 绘制出典型的蒸汽压缩式制冷循环氟利昂流程图（P-V图或T-s图），并结合观察到的氟利昂的状态变化描述整个循环过程。

### 二. 蒸发器热力性能实验

#### （一）实验目的

1) 了解蒸发换热实验原理与蒸发换热实验装置的结构；

2) 掌握蒸发换热实验装置的操作方法与实验数据处理方法；

3) 通过实验得出被测工质在不同换热表面上的换热系数。

#### （二）实验原理

实验原理依据能量守恒原理和在能量守恒原理基础上建立的热传导系数基本方程。基于能量守恒方程，管外工质与管壁的蒸发换热量等于高温水与管壁的对流换热量。即：

(1)

mw=ρwVw                                                        (2)

Ao=πdoL                                      (3)

式中，Q为水侧换热量，W；mw为通过换热管水的质量流量，kg/s；ρw为水的密度，kg/m3；Vw为通过换热管水的体积流量，m3/s；Cp,w为水的定压比热，J/(kg ·℃)；△tw为水侧进出口温差，℃。K为传热系数，W/(m2·℃)；△tm为对数平均温差，℃；为管外侧换热面积，m2；do为换热管外径，m；L为换热管长度，m。

由(1) (2) (3)三式可导出传热系数的计算表达式如下

(4)

式中

(5)

(6)

式中to为热水出口温度，℃；tin为热水进口温度，℃；te为工质液体饱和温度，℃；

将(5)、(6)代入(4)中整理可得到传热系数的计算表达式如下

(7)

根据热传导过程中的能量守恒关系可以列出总热传热系数(以管外径为基准)基本方程为

(8)

由式(8)可得换热管蒸发换热系数ho的计算表达式如下

(9)

hi为管内水流动对流换热系数

(10)

式中，hi为管内侧对流换热系数，W/(m2·℃)；STC为管内西得和塔特常数，实验前需通过wilson描点法获得；λw为水的导热系数，W/(m·℃)；di为蒸发管内径，m；Rew为管内雷诺数；Prw为水的普朗特数；μm为水在进出口平均温度下的动力粘度，N·s/m2；μw为水在管壁温度Ttw下的动力粘度，N·s/m2。

Rtw为管壁导热热阻，通过下式计算

(11)

式中，λtw为管材导热系数，W/(m·℃)。由于管壁材质紫铜的导热系数很高，该项对应的实值很小，对计算结果影响不大。

Rfi为管内壁污垢热阻，其受诸多因数的影响，如水质、温度、流速、时间以及换热面结构等，难以给出统一的计算表达式。对于新实验管段，可取Rfi=0。

Rfo为管外壁污垢热阻，在实验中可取Rfi=0。

综上可得水平管外蒸发换热系数的计算表达式如下

(12)

式中，vw为水的运动粘度，m2/s；

#### （三）实验装置

根据美国供暖制冷空调工程师学会标准ANSI/ASHRAE22-1992，设计并制造了本实验装置，如图1所示。装置主要分三部分：

- 1) 工质循环子系统

蒸发实验段1内的液态工质经热水加热，达到设定的饱和温度后产生饱和蒸气，饱和蒸气经管路输送到冷凝实验段2壳侧，途经过热器5时将产生一定的过热度(以防止蒸气在输送管道中遇冷凝结，产生蒸气带液的问题)，饱和工质蒸气在实验段中遇冷凝结，冷凝液在重力的作用下通过管子又回到蒸发实验段1。如此反复进行上述过程，也便形成了工质在系统中的自然循环。

- 2) 水循环子系统

实验中有两套水循环子系统，它们除水温差别外 ，其余循环特性十分接近。低位水箱12与13内的介质水经各子系统内对应的循环水泵10提升到相应的高位水箱7中，高位水箱中具有恒定水位的冷却水在恒定压头的作用下，流入蒸发实验段1/冷凝换热段2的管侧对工质进行加热/冷却，经实验段换热后再经转子流量计9和计量水箱10回到相应的低位水箱。此外，冷却水流经高位水箱时被置于水箱内的电加热器加热以维持恒定的出水温度，进入高位水箱的富余水量将通过溢流管直接流回相应的低位水箱。

- 3) 计算机监测控制子系统

实验中需要数据采集类别多、数量大而且同步性要求较高，这是人工记录难以完成的；实验测试要在相对稳定的工况下进行，这就需要实时监控蒸发实验段内的饱和液体温度与实验段入口水温，使之处于相对稳定的区间。为满足上述要求，配备了计算机自动数据采集与监控系统，通过kethley模块自动采集记录温度数据，通过电量采集模块自动采集冷却水高位水箱和工质蒸气发生器中加热器的功率数据，相应数据传输给计算机后通过给定算法计算出各被控件的控制量，各控制量作用在可控硅继电器上，以开关时间调节电加热器加热量，进而达到预设的控制目标。

1-蒸发实验段    2-冷凝实验段     3-附属冷凝器     4-可控硅继电器

5-过热器        6-电加热器       7,8-高位水箱     9-循环水泵

10-转子流量计   11-计量水箱      12,13-低位水箱   14-高效过滤器

15-导流槽       16-计算机采集系统

图1 水平管外蒸发换热实验台

#### （四）实验步骤

- 1) 实验前的准备工作

(1) 更换高效过滤器14上的滤布，向热电偶公共参考端所在冰瓶内补充碎冰；

(2) 检查水箱12、13中水位是否满足水泵抽吸要求，各阀门是否关闭，热电偶温度采集仪、功率采集仪、工质蒸气发生器／冷却水高位水箱温度控制器开关是否关闭；

(3) 打开系统总电源开关，检查电气控制柜各用电器指示灯是否正常工作；

(4) 开启计算机自动监控采集程序，设定采样参数如采样周期、存储周期等；控制参数如比例增益、积分增益、积分分离上下限及控制精度；工况参数如工质液体饱和温度、冷却水高位水箱供水温度等；

(5) 开启系统循环水泵，调节冷却水控制阀门，使得冷却水高位水箱溢流管道有少量水流出，以维持冷却水高位水箱中的水位略高于水箱中的堰，保证系统冷却水流量稳定，并反复测试各根管的冷却水流量。同时，水侧进入加热调节阶段，直至高位水箱供水温度稳定在设定值附近；

(6) 冷却水与热水侧温度参数分别达到设定值后时，调节工质侧温度至冷却水温度，稳定后记录10分钟的实验数据作为实验前冷却水进水温度的标定数据；

- 2) 实验步骤

在上述准备工作之后，根据实验具体测试工况要求完成下列操作

(1) 测试蒸发实验段水的体积流量；

(2) 维持冷凝段入口冷却水温度不变，提高通过蒸发实验段进口热水水温，使实验段内发生池沸腾现象，当达到设定的热流密度值时，维持热水进水水温恒定；

(3) 调节混入冷却水系统的冷水流量以抵消冷却水在冷凝实验段的得热量，使实验段进水水温维持在原设定值，一段时间后，系统将达到自平衡，通过计算机记录10分钟的稳态数据，完成一种比热流工况下的实验；

(4) 通过提升热水进水温度的方法来改变比热流，并按照2)、3)完成另一种比热流工况下的实验。反复该步操作4次

(5) 完成同一进水温度下的5组实验后，再次设定工质侧温度至冷却水温度，并关闭混入冷水，待系统达到稳定后记录10分钟的数据作为冷却水进水温度返的程标定数据；

(6) 实验结束后首先关闭各电加热器，延迟1分钟后，按顺序关闭计算机自动监控采集程序、热电偶温度采集仪、电功率采集仪、冷却水水泵；

#### （五）实验数据记录及处理

- 1) 实验参数确定

根据式(12)可知，要获得ho值就需要获得以下几类参数：

(1) 换热管结构参数，包括换热管内径di、外径do和管子有效换热长度L；

(2) 实验工况参数，包括冷凝温度tc、水流量Vw、水入口温度tin、水出口温度to；

(3) 隐含参数，包括确定各类物性参数的定性温度与确定管内对流换热系数的STC；

(4) 物性参数，包括水的密度ρw、定压比热Cp.w、导热系数λw、动力粘度μm与μw和运动粘度vw以及管材的导热系数λtw。

其中需要实验测试控制的参数包括：实验段中蒸发温度tc 、实验段进水水温tin、实验管的出水水温to、计算质量流量mw所需的体积流量Vw、判断实验值有效性所需要的电加热量Qe及实验段中校验蒸发温度所需的压力Pc。

- 2) 实验记录

实验时间：    y    d   h； 环境温度：    ℃；    被测工质类型_________；

被测实验管型号___________________；实验管材导热系数：λtw＝______ W/(m·℃)；

实验管尺寸：do＝______ m；   di＝_____ m； L＝_______ m；   STC= ______。

表1 池沸腾换热实验数据记录表

| 组号 | Qe | tin | to | tc | Pc | Vw | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW/m2 | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | kg/s | kPa |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

3) 实验结果处理，参考附《水平管外池沸腾换热实验数据处理计算表》

(1) 测试数据的整理计算；

(2) 对实验进行误差分析；

(3) 绘制池沸腾热系数随比热流的变化曲线。

#### （六）思考题

1) 根据误差分析结果，指出影响实验误差的主要因素，试提出减小实验误差的实验方法。

2) 若实验中STC数值未知，则需要通过Wilson描点法或改进的来获得，查询相关文献后，简述这种方法的原理，并试根据此原理制定一套利用现有实验台获得STC数的实验方法。

### 三. 冷凝器热力性能实验

冷凝换热是基础的相变换热问题之一，在制冷空调与能源动力领域有较为广泛的应用。工质在水平管外冷凝换热参数是卧式管外冷凝换热设备自主研发必备的参数之一，由于该领域理论计算方法尚不完善，当前主要通过实验手段来获得该类参数。

#### （一）实验目的

1) 了解冷凝换热实验原理与冷凝换热实验装置的结构；

2) 掌握冷凝换热实验装置的操作方法与实验数据处理方法；

3) 通过实验得出被测工质在不同换热表面单管上的冷凝换热系数；

4) 通过实验得出试验管束的管束效应，掌握实际冷凝管束换热的主要因素。

#### （二）实验原理

水平管外冷凝换热实验实验原理同蒸发换热实验原理一致。其管外冷凝换热系数能被表示为：

(1)

式中，vw为冷却水的运动粘度，m2/s；

水平管束外冷凝换热试验需同时测试出管束中每一根换热管的冷凝换热系数，然后根据式(2)对获得的管束中各管的试验结果进行整理，式中h1为管束中首排换热管的冷凝换热系数，W/(m·℃)；hN为排深为N的管束的平均冷凝换热系数，W/(m·℃)，m为管束效应因子，需要通过试验数据回归求解。

(2)

#### （三）实验装置

虽然实验原理一致，但实验装置有很大区别。根据美国供暖制冷空调工程师学会标准ANSI/ASHRAE22-1992，设计并制造了本实验装置，如图1所示。装置主要分三部分：

- 1) 工质循环子系统

蒸气发生器2内的液态工质经电加热器3加热，达到设定的饱和温度后产生饱和蒸气，饱和蒸气经管路输送到实验段5壳侧，途经过热器6时将产生一定的过热度(以防止蒸气在输送管道中遇冷凝结，使进入实验段的蒸气带液)，饱和工质蒸气在实验段中遇冷凝结，冷凝液在重力的作用下通过管子又回到工质蒸气发生器2内。如此反复进行上述过程，也便形成了工质在系统中的自然循环。

- 2) 冷却水循环子系统

低位水箱12内的冷却水经冷却水泵11提升到高位水箱7中，高位水箱中具有恒定水位的冷却水在恒定压头的作用下，流入实验段5管侧对工质进行冷却，经实验段换出热量后再经转子流量计9和计量水箱10回到低位水箱。此外，冷却水流经高位水箱时被置于水箱内的电加热器加热以维持恒定的出水温度，进入高位水箱的富余水量将通过溢流管直接流回下水箱。实验过程中冷却水在高位水箱及实验段两处均被加热，若无冷源，水在循环过程中温度会不断上升，因此设置混排冷水的方式来抵消冷却水的温升，维持系统温度水平恒定。

- 3) 计算机监测控制子系统

在管束实验中需要数据采集类别多、数量大而且同步性要求较高，这是人工记录难以完成的；此外，实验测试要在相对稳定的工况下进行，这就需要实时监控锅炉饱和蒸气温度与实验段入口水温，使之处于相对稳定的区间。为满足上述要求，配备了计算机自动数据采集与监控系统，通过kethley模块自动采集记录温度数据，通过电量采集模块自动采集冷却水高位水箱和工质蒸气发生器中加热器的功率数据，相应数据传输给计算机后通过给定算法计算出各被控件的控制量，各控制量作用在可控硅继电器上，以开关时间调节电加热器加热量，进而达到预设的控制目标。

1-计算机      2-蒸气发生器   3-锅炉电加热器 4-可控硅继电器

5-实验段      6-过热器       7-高位水箱     8-水箱电加热器

9-转子流量计 10-计量水箱    11-冷却水泵    12-低位水箱

图1 水平管外冷凝换热实验台

#### （四）实验步骤

- 1) 前期准备工作

实验前期还应完成抽真空、工质充注以及实验系统的试运行三项工作。

(1)抽真空。不凝性气体的含量对冷凝换热的有较大影响，且随着其量的增大冷凝换热系数会大大下降，因此实验中应尽量提高系统的真空度，即应尽量减小不凝性气体的含量。实验中采用稀释的方式来减小系统中不凝性气体的含量，具体操作方法为：开启真空泵，持续抽气6-7小时后关闭真空泵，打开冷剂连接阀，充入工质蒸气系统使系统压力恢复到大气压，静置2-3小时后，加热并再次真空6-7小时，反复进行此操作，即可使系统内的不凝性气体的含量抵御要求值。

- (2) 充注工质。添加实验工质的操作。实验工质以液体的形式加入工质蒸气发生器，连接好自制铜连接管，排尽管中的空气，将工质罐置于工质蒸气发生器的上部，使罐中的液体工质在压力差的作用下流入工质蒸气发生器，直到指定液位，关闭添加工质的阀门。

(3) 系统试运行。实验系统的试运行的目的是帮助实验者熟悉实验操作流程，了解实验系统性能，包括调节管束中各管冷却水流量，调试试验程序等。

(4) 通过预备试验测出各管的管内对流换热系数常数STC。

2) 实验前的准备工作

(1) 更换冷却水侧过滤器上的滤布，向热电偶公共参考端所在冰瓶内补充碎冰；

(2) 检查冷水水箱水位是否满足水泵抽吸要求，各阀门是否关闭，热电偶温度采集仪、功率采集仪、工质蒸气发生器／冷却水高位水箱温度控制器开关是否关闭；

(3) 打开系统总电源开关，检查电气控制柜各用电器指示灯是否正常工作；

(4) 开启计算机自动监控采集程序，设定采样参数如采样周期、存储周期等；控制参数如比例增益、积分增益、积分分离上下限及控制精度；工况参数如工质蒸气冷凝温度、冷却水高位水箱供水温度等；

(5) 开启冷却水泵，调节冷却水控制阀门，使得冷却水高位水箱溢流管道有少量水流出，以维持冷却水高位水箱中的水位略高于水箱中的堰，保证系统冷却水流量稳定，并反复测试各根管的冷却水流量。同时，冷却水侧进入加热调节阶段，直至冷却水高位水箱供水温度稳定在设定值附近；

(6) 冷却水侧温度参数达到设定值后时，调节工质侧温度至冷却水温度，稳定后记录10分钟的实验数据作为实验前冷却水进水温度的标定数据；

3) 实验步骤

在完成上述准备工作之后，根据实验具体测试工况要求完成下列操作。

a. 在不同等热流密度下，冷凝换热实验操作如下：

(1) 测试通过实验管的冷却水流量；

(2) 发生饱和工质蒸气，按照实验热流密度设定工质蒸汽发生器电加热器的加热量，同时开启蒸器过热器；

(3) 调节混入系统冷水的流量以抵消冷却水在实验段的得热量，使实验段进水水温维持在原设定值，待蒸气温度和压力达到自稳定状态后，通过计算机记录10分钟的稳态数据，完成一种比热流工况下的实验；

(4) 改变热流密度，并按照3)完成另一种比热流工况下的实验。反复该步操作4次

(5) 完成同一进水温度下的5组实验后，再次设定工质侧温度至冷却水温度，并关闭混入冷水，待系统达到稳定后记录10分钟的数据作为冷却水进水温度返的程标定数据；

(6) 实验结束后首先关闭各电加热器，延迟1分钟后，按顺序关闭计算机自动监控采集程序、热电偶温度采集仪、电功率采集仪、冷却水水泵；

b.不同冷凝温度条件下，冷凝换热实验操作如下：

(1)~(3)步操作参见a中对应部分；

(4) 维持热流密度和冷却水流量不变，按冷凝温度提升温差来提高进口温度设定值，水温稳定后，冷凝温度与压力会自动达到一稳定值，根据该稳定值与实际设定值之差值再次调节冷却水进口温度，反复改操作直至冷凝压力对应饱和温度与设定值之差小于0.1℃。稳定后通过计算机记录10分钟的稳态数据。

(5) 反复(4)操作完成共五种冷凝压力下的实验。

(6) 实验结束后首先关闭各电加热器，延迟1分钟后，按顺序关闭计算机自动监控采集程序、热电偶温度采集仪、电功率采集仪、冷却水水泵。

#### （五）实验数据记录及处理

- 1) 实验参数确定

根据式(1)可知，要获得ho值就需要获得以下几类参数：

(1) 换热管结构参数，包括管子内径di、外径do和管子有效换热长度L；

(2) 实验工况参数，包括冷凝温度tc，管束中各管冷却水流量Vw、冷却水入口温度tin、冷却水出口温度to；

(3) 隐含参数，包括确定各类物性参数的定性温度与确定管内对流换热系数的STC；

(4) 物性参数，包括水的密度ρw、定压比热Cp.w、导热系数λw、动力粘度μm与μw和运动粘度vw以及管材的导热系数λtw。

其中需要实验测试控制的参数包括：实验段中冷凝温度tc 、实验段进水水温tin、实验管的出水水温to、计算质量流量mw所需的体积流量Vw、判断实验值有效性所需要的电加热量Qe及实验段中校验冷凝温度所需的压力Pc。

- 2) 实验记录

实验时间：    y   _d __  h； 环境温度：    ℃；    被测工质类型_________；

被测实验管型号___________________；实验管材导热系数：λtw＝______ W/(m·℃)；

实验管尺寸： do＝______ m；   di＝_____ m； L＝_______ m；   STC= ______。

试验管束构型______ ； 管排深度N＝______。

表1单管冷凝换热实验数据记录表(随热流密度的变化)

| 组号 | Qe | tin | to | tc | Pc | Vw | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW/m2 | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | kg/s | kPa |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表2单管冷凝换热实验数据记录表(随冷凝温度的变化)

| 组号 | Qe | tin | to | tc | Pc | Vw | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW/m2 | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | kg/s | kPa |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表3管束冷凝换热实验数据记录表(随冷凝温度的变化)

| 排深n | Qe | tin | to | tc | Pc | Vw | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW/m2 | ℃ | ℃ | ℃ | kPa | kg/s | kPa |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3) 实验结果处理，参考附《水平管外冷凝换热实验误差分析与数据处理计算表》

(1) 测试数据的整理计算；

(2) 对实验进行误差分析；

(3) 绘制冷凝换热系数随比热流或冷凝温度变化曲线，图中要体现出误差限值。

(4) 绘制管束效应随管排深度的变化曲线，并与Nusselt管束模型预测曲线进行比较。

#### （六）思考题

1) 利用Nusselt公式计算出同种工况下的冷凝换热系数的理论解，比较理论解与实验值的差别，试解释引起这种差别的原因。

2) 根据误差分析结果，指出影响实验误差的主要因素，试提出减小实验误差的实验方法。

3) 若实验中STC数值未知，则需要通过Wilson描点法或改进的来获得，查询相关文献后，简述这种方法的原理，并试根据此原理制定一套利用现有实验台获得STC数的实验方法。

4) 如果可以直接测得管壁温度ttw的值，便可利用直接获得冷凝换热系数值，这样可以减轻实验数据处理的工作量，但大多数实验都没有采用直接测试壁温的方法，查阅与表面温度测试的相关资料，提出适用于本实验的温度测试方法，并试说明大多实验者不采用这种看似简单的实验方法。

5) 试分析引起管束效应试验值与Nusselt管束效应模型预测值不一致的因素，指出导致Nusselt管束模型不适用于实际工程应用的根本原因，应如何改进。